Муниципальное образование “Томский район”

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства,

транспорта и связи

### от__________                                                                                                           №_____

«Утверждаю»

Заместитель Главы района-

начальник УЖКХ

_______________Вульф А.В.

«___»__________ 2013г.

Технические условия

на подключение проектируемого к строительству объекта для ведения личного подсобного хозяйства на земельном участке по адресу д.Кисловка, ул.Промышленная, 11,  Томского района

Объект: участок для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости сельскохозяйственного назначения

Заказчик: Администрация Томского района

- Характеристика объекта:

- Наименование объекта: объект жилищного строительства

- Адрес объекта: Томский район, д.Кисловка, ул. Промышленная, 11

- Заказчик: _____________________

Расчетный норматив водопотребления 5 м.куб.\сутки,

2. Водоснабжение объекта:

1. Общий объем водопотребления на микрорайон не должен превышать 5 м.куб\сутки;

2. Давление воды в точке подключения 2,5 кгс\см.кв.;

3. Предел возможных колебаний 0,5 кгс\см.кв.;

4. Присоединение возможно в существующий водопровод при  подготовке предварительного проекта по обустройству подключения объекта, с прокладкой водопроводных сетей и монтажу водопроводных колодцев. Проект согласовать в Администрации района;

5. Точку подключения предусмотреть от водопровода Ду 110 мм на участке водопроводной сети от существующего водопроводного колодца с установкой водопроводного колодца и регулирующей аппаратуры на нем;

6. Для обеспечения возможности присоединения необходимо проверить диаметр водопровода в точке врезки на пропускную способность на заявленный расход;

7. По окончании строительства водопровод передать для приемки эксплуатирующей организации с предоставление одного экземпляра исполнительной документации;

8. При производстве работ предусмотреть узел учета расхода холодной воды,  оборудовать его в соответствии с действующим СНиП и получить допуск в эксплуатацию узла учета у эксплуатирующей организации;

9. После окончания всего комплекса строительно-монтажных работ на объекте и подключения водопровода провести комплекс благоустроительных работ;

3. Теплоснабжение объекта

3.1. Теплоснабжение объекта индивидуальное от автономных источников.

4. Водоотведение на объекте

4.1. Водоснабжение объекта централизованное, с подлючением к центральному канализационному коллектору с предварительной подготовкой проектной документации по обстройству внутриквартальных канализационных сетей, соответствующих требованиям СНиП;

4.2. По окончании строительства объекта обеспечить сдачу объекта эксплуатирующей организации;

4.3. Обеспечить заключение договора с эксплуатирующей организацией по откачке канализованных и сточных вод.

5. Дополнительные условия

1. Заключить договор с эксплуатирующей организацией на водоснабжение, оформить акт разграничения балансовой принадлежности сетей водоснабжения и эксплуатационной ответственности сторон в точке подключения систем водоснабжения и водоотведения.

2. Присоединение к существующей организации сети водопровода производится  силами заказчика в присутствии представителя эксплуатирующей организации;

3. Разработать перечень мероприятий по рациональному использованию энергоносителя;

4. До начала передачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения подлежат промывке и дезинфекции;

5. До начала производства работ согласовать разрешение на проведение земляных работ;

6. Рекомендовано выполнить

1. При наличии заглубленных или подвальных помещений разработать и выполнить мероприятия по предотвращению их затопления при возникновении аварий на наружных сетях водопровода.

2. Разрешение для присоединения к сетям осуществляется после выполнения пунктов раздела 2.4; 2.6; 2.7; 2.8.

3. Непосредственная врезка в действующий водопровод разрешается только в летнее время в период капитальных ремонтов и согласовывается с эксплуатирующей организацией.

Пахоменко

40-31-72

Муниципальное образование “Томский район”

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства,

транспорта и связи

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(предварительные)

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА

К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Наименование объекта: объект недвижимости на земельном участке для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости сельскохозяйственного назначения

Заказчик: Администрация Томского района

Заместитель Главы Администрации

Томского района-начальник Управления

ЖКХ, строительства, транспорта и связи

___________________ Вульф А.В.