Муниципальное образование “Томский район”

Управление ЖКХ, строительства,

транспорта и связи

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА

К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Наименование объекта: Нежилое помещение

(торговый центр)

Томский район, с.Малиновка, ул.Чулымская, 30в

Срок действия ТУ: 14.07.2016

Заказчик: Администрация Томского района

Глава Малиновского

сельского поселения

_________________ И.В. Сухов

Заместитель Главы

Томского района - начальник Управления

ЖКХ, строительства, транспорта и связи

__________________ А.В. Вульф

Муниципальное образование “Томский район”

Управление ЖКХ, строительства,

транспорта и связи

### от__________                                                                                                           №_____

«Утверждаю»                                                                     «Согласовано»

Глава Малиновского                                                          Заместитель Главы района-

сельского поселения                                                           начальник УЖКХ

________________ И.В.Сухов	                                   _______________ А.В.Вульф

«___»__________ 2014г.                                                     «___»__________ 2014г.

Технические условия

на подключение  нежилого помещения (торгового центра)

Томский район, с.Малиновка, ул.Чулымская, 30в

Объект: Нежилое помещение (торговый центр)

Заказчик: Администрация Томского района

Срок действия ТУ: до 14.07.2016

1. Характеристика объекта:

1. Наименование объекта: нежилое помещение (торговый центр);

2. Адрес объекта: Томский район, с. Малиновка, ул.Чулымская, 30в

2. Данные для подключения водопровода:

1. Общий объем  водопотребления не должен превышать 3 м.куб/сутки;

2. Давление воды в точке подключения  1 кгс/см.кв.;

3. Предел возможных колебаний 0,5 кгс/см.кв.;

4.Подключение объекта возможно от существующего муниципального водопровода ПЭ ø50 мм по ул. Чулымская. Точку подключения согласовать с Администрацией Малиновского  Сельского поселения и с эксплуатирующей организацией. Врезку производить в существующем колодце с установкой запорной арматуры в нем,  предусмотреть установку водомерного узла. Подключение производить ПЭ трубой Ду 25 мм, в случае пересечения водопроводом дороги предусмотреть металлический футляр;

5.Провести с представителями эксплуатирующей организации гидравлическое испытание системы с подписанием акта гидравлического испытания;

6.Все работы должна выполнять организация, имеющая допуск к данному виду работ;

7.Предусмотреть узел учета расхода холодной воды, оборудовать его в соответствии с действующими СНиП и получить допуск в эксплуатацию узла учета в эксплуатирующей организации;

8. После окончания всего комплекса строительно-монтажных работ на объекте и подключения водопровода провести комплекс благоустроительных работ;

9. По окончании строительства водопровод передать для приемки эксплуатирующей организации с предоставлением одного экземпляра исполнительной документации.

3. Данные для водоотведения:

1.  Общий объем водоотведения до 3 м.куб/сутки;

2. Установить накопительную герметичную в соответствии с требованиями СНиП  емкость расчетного объема с последующим вывозом. Вывоз жидких бытовых отходов осуществлять только специализированными организациями.

3. Заключить договор с аккредитованной организацией на вывоз жидких бытовых отходов в санкционированные места размещения и утилизации жидких бытовых отходов.

4. Теплоснабжение:

1. Теплоснабжение объекта автономное.

5. Электроснабжение:

1. Технические условия на электроснабжение подлежат выдаче ОАО «Горсети» после определения необходимой нагрузки согласно проектируемой установке оборудования.

6. Дополнительные условия

1. Заключить договор с эксплуатирующей организацией на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение;

2. Оформить акты разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности;

3. Присоединение к существующей организации сети водопровода производится силами заказчика в присутствии представителя эксплуатирующей организации;

4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения подлежат промывке, продувке, дезинфекции с подготовкой соответствующего акта;

5. До начала производства работ согласовать разрешение на проведение земляных работ с соответствующими организациями, имеющими коммуникации в местах прокладки сетей;

Приложение: схема подключения водопроводных сетей.

Т.В. Пригорницкая

40  31 72